## Stammdaten
Nr | in edi@energy (01.04.2021) vorhanden [ja/nein] | BK6-20-061 (Ziffer) | Stammdatum aus AWT / Formatbeschreibung edi@energy | Stammdatum im SDS | Beschreibung / Abhängigkeit / Anmerkung edi@energy (Stand: 01.04.2021) | Beschreibung für SD-Felder im SDS | Objekt für SDS | Datenpunkte Kategorie | Übertragungsweg im Regelbetrieb Redispatch | vorhandene Felder im MaStR | Einheit für SDS | Wind | PV | Bio (Gas, flüssig, fest), Klärschlamm | Wasser (lauf, Speicher) | Pumpspeicherkraftwerk | Speicher (netzgebunden) | Speicher (EEG-Anlage zugeordnet) | KWK | sonstige | Geothermie | Objektbeziehung zu einem Datenfeld | Prognose [x] | RDD [x] | ASE [x] | NZA [x] | Bilanzierung [x] | energ. Ausgl. [x] | Abrechnung [x] | Typ | Einheit für SDS | Auswahlfelder aus Katalog | Feldlänge / Anz Vorkomma / Anz Nachkomma
1 | ja | 1.1. | Fahrbare_Mindesterzeugungsleistung | fahrbare Mindesterzeugungsleistung | Mindestleistung enthält die dauerhaft minimal elektrisch stabil erzeugbare Leistung unter Normbedingungen in MW. | Mindestleistung enthält die dauerhaft minimal elektrisch stabil erzeugbare Leistung unter Normbedingungen in kW. | Technische Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein | kW | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x | x | [5 empty] | float | kW |  | 9 / 6 / 3
2 | ja | 1.4. | Wirkungsgrad_Speicher | Wirkungsgrad des Speichers | Nur für SSE | Der Wirkungsgrad eines Speichers ergibt sich rechnerisch als Verhältnis zwischen der abrufbaren Energie und der zuvor zugeführten Energie. | Technische Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein | % |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | nein | x | x |  |  |  |  | x | float | % |  | 5/2/3
3 | ja | 1.5. | Wirkleistung_Einspeichern_max | maximale Wirkleistung des Speichers zum Einspeichern | Nur für SSE | Es ist der maximal mögliche Leistungsbezug des Speichers anzugeben. | Technische Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein | kW |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | nein | x | x | x |  |  |  |  | float | kW |  | 9 / 6 / 3
4 | ja | 1.6. | Wirkleistung_Ausspeichern_max | maximale Wirkleistung des Speichers zum Ausspeichern | Nur für SSE | Es ist die maximal mögliche Leistungsabgabe des Speichers anzugeben. | Technische Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein | kW |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | nein | x | x | x |  |  |  |  | float | kW |  | 9 / 6 / 3
5 | ja | 1.7. | Mindestbetriebszeit | Mindestbetriebszeit | Mindestbetriebszeit enthält den typischen Zeitraum in Minuten, innerhalb dessen die Anlage nach erfolgtem Start mindestens Leistung in das Netz einspeisen muss. nur bei thermischen SEE | Mindestbetriebszeit enthält den typischen Zeitraum in Minuten, innerhalb dessen die Anlage nach erfolgtem Start mindestens Leistung in das Netz einspeisen muss. | Technische Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein | Min |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | nein | x | x | [5 empty] | int | Min |  | 5
6 | ja | 1.8. | Mindeststillstandszeit | Mindeststillstandzeit | nur bei thermischen SEE | Die Mindeststillstandzeit ist der typische Zeitraum, während dessen die Einheit nach erfolgter Netztrennung nicht zum Wiederanfahren zur Verfügung steht. | Technische Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein | Min |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | nein | x | x | [5 empty] | int | Min |  | 5
7 | ja | 1.9. | Anfahrzeit_kalt | Anfahrszeit kalt | nur bei thermischen SEE | Darunter ist der typische Zeitraum vom Kommando zum Anfahren der Einheit bis zum Zeitpunkt des Beginns der Leistungseinspeisung in das Netz zu verstehen. Dieses gilt für einen Stillstand der Einheit vor Anfahrt von größer als 48 h. | Technische Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein | Min |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | nein | x | x | [5 empty] | int | Min |  | 5
8 | ja | 1.10. | Anfahrzeit_warm | Anfahrszeit warm | nur bei thermischen SEE | Darunter ist der typische Zeitraum in Minuten vom Kommando zum Anfahren der SEE/SSE bis zum Zeitpunkt des Beginns der Leistungseinspeisung in das Netz zu verstehen. Dieses gilt für einen Stillstand der SEE/SSE vor Anfahrt von kleiner als 48h. | Technische Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein | Min |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | nein | x | x | [5 empty] | int | Min |  | 5
9 | ja | 1.11. | Hochfahrzeit_kalt | Hochfahrzeit kalt | nur bei thermischen SEE | Darunter ist der typische Zeitraum beginnend mit der Netzsynchronisation bis zum Erreichen der Mindestleistung der Einheit zu verstehen. Dieses gilt für einen Stillstand der Einheit vor Anfahrt von größer als 48 h. | Technische Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein | Min |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | nein | x | x | [5 empty] | int | Min |  | 5
10 | ja | 1.12. | Hochfahrzeit_kalt | Hochfahrzeit warm | nur bei thermischen SEE | Darunter ist der typische Zeitraum beginnend mit der Netzsynchronisation bis zum Erreichen der Mindestleistung der Einheit zu verstehen. Dieses gilt für einen Stillstand der Einheit vor Anfahrt von kleiner als 48 h. | Technische Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein | Min |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | nein | x | x | [5 empty] | int | Min |  | 5
11 | ja | 1.13. | Abfahrzeit | Abfahrzeit | Abfahrzeit enthält den typischen Zeitraum in Minuten, innerhalb dessen ausgehend von der Mindestwirkleistungseinspeisung eine Netztrennung nur bei thermischen SEE erreicht wird. | Abfahrzeit enthält den typischen Zeitraum in Minuten, innerhalb dessen ausgehend von der Mindestwirkleistungseinspeisung eine Netztrennung erreicht wird. | Technische Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein | Min |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x | nein | x | x | [5 empty] | int | Min |  | 5
12 | ja | 1.14. | Lastgradient_Nennleistung | Lastgradient Nettonennleistung | Lastgradient_Nennleistung enthält die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bezogen auf einen Betriebszustand bei Leistungserhöhung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen der minimalen Produktionsleistung bis zur Nennproduktionsleistung in MW / min. | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit innerhalb des Leistungsbereiches zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung bei Leistungserhöhung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Mindesterzeugungsleistung und Nennleistung, zu verstehen. | Technische Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein | kW/min | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, Nettonennleistung | x | x | [5 empty] | float | kW/min |  | 9 / 6 / 3
13 | ja | 1.15. | Lastgradient_Mindestleistung | Lastgradient Mindestleistung | Lastgradient_Mindestleistung enthält die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bezogen auf einen Betriebszustand bei Leistungsreduzierung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Nennproduktionsleistung bis zur minimalen Produktionsleistung in MW / min. | Darunter ist die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bei Leistungsreduzierung durch ein externes Steuersignal, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen Nennleistung und Mindesterzeugungsleistung, zu verstehen. | Technische Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein | kW/min | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, Nettonennleistung | x | x | [5 empty] | float | kW/min |  | 9 / 6 / 3
14 | ja | keine | Status_Duldungsfall | Status Duldungsfall |  | Gibt an, ob sich die Steuerbare Ressource im Duldungsfall befindet. In diesem Fall wird die Steuerbare Ressource durch den Netzbetreiber über eine technsiche Einrichtung geregelt. | Steuerbare Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein | Ja/Nein | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein |  | x | x |  |  |  |  | Katalog | Ja/Nein | Ja/Nein | 4
15.1 | ja | 1.16. | Steuerbarkeit | Steuerbarkeit [%] | Bei Stammdatenänderung: Wenn Status_Duldungsfall mit A02 (Nein) vorhanden. Wenn Status_Duldungsfall mit A01 (Ja) vorhanden, ansonsten vom EIV zu übernehmen (angereicherte Stammdaten). | Wenn Status Duldungsfall mit Nein belegt, als Stammdatenänderung durch EIV zu melden. Wenn Status Duldungsfall mit Ja belegt durch Netzbetreiber als angereichete Stammdaten zu melden, ansonsten vom EIV zu übernehmen. | Steuerbare Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, vorhanden zur Steuerbarkeit und zu "Staus Duldungsfall" |  | x | x |  |  |  | x
15.2 | ja | 1.16. | Fixierung | Fixierung |  | Fixierung / Im Aufforderungsfall ist die Information zu Steuerbarkeit durch den EIV zu befüllen, im Duldungsfall durch den ANB. Mögliche Werte: exakt, max, min | Steuerbare Ressource |  |  | nein | Z01, Z02, Z03 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, vorhanden zur Steuerbarkeit und zu "Staus Duldungsfall" |  | x | x |  |  |  | x |  | Z01, Z02, Z03
15.3 | ja | 1.16. | Stufen | Stufen (%) | Wenn Schritte in derselben sequence nicht vorhanden | Angabe der Stufen, über die die SR steuerbar ist | Steuerbare Ressource |  |  | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, zu Nettonennleistung und zu bestehenden Regelstufen und zu "Status Duldungsfall" |  | x | x |  |  |  | x
15.4 | ja | 1.16. | Einzelstufe | Einzelstufe [%] |  | Angabe der Stufen, über die die SR steuerbar ist | Steuerbare Ressource |  |  | nein | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, zu Nettonennleistung und zu bestehenden Regelstufen und zu "Status Duldungsfall" |  | x | x |  |  |  | x |  | %
15.5 | ja | 1.16. | Schritte | Schritte (%) | Wenn Stufen in derselben sequence nicht vorhanden | Angabe der Schritte, über die die SR steuerbar ist | Steuerbare Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, zu Nettonennleistung und zu bestehenden Regelstufen und zu "Status Duldungsfall" | x | x | x |  |  |  | x
15.6 | ja | 1.16. | Schrittweite | Schrittweite |  | Angabe des konstanten Abstandes zwischen den Schritten | Steuerbare Ressource |  |  |  | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, zu Nettonennleistung und zu bestehenden Regelstufen und zu "Status Duldungsfall" | [8 empty] | %
15.7 | ja | 1.16. | max | max |  | Maximalwert des Schritte | Steuerbare Ressource |  |  |  | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, zu Nettonennleistung und zu bestehenden Regelstufen und zu "Status Duldungsfall" | [8 empty] | %
15.8 | ja | 1.16. | min | min |  | Minimalwert der Schritte | Steuerbare Ressource |  |  |  | % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, zu Nettonennleistung und zu bestehenden Regelstufen und zu "Status Duldungsfall" | [8 empty] | %
17 | ja | keine | Absenkung_70 | 70%-Absenkung | Dieser Code wurde der ENTSO-E Codeliste entnommen Für SEE EE Solar (70%-Absenkung) |  | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | nein |  |  | x (kleiner 30 kW) | [8 empty] | ja, nur bei PV-Anlagen kleiner gleich 30 kW und IB ab 01.01.2012 | x | x | x | [6 empty] | Ja/Nein | 4
18 | ja | keine | Abrufart_Aufforderungsfall | Abrufart im Aufforderungsfall (Delta / Sollwert) | nur im Aufforderungsfall | Gibt an, ob die Steuerbare Ressource im Aufforderungsfall per DELTA- oder SOLLWERT-Anweisung geregelt wird. | Steuerbare Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, zu Status Duldungsfall | x | x
19 | ja | 1.17. | Bearbeitungszeit_EIV | Bearbeitungszeit EIV [Min] | Nur im Aufforderungsfall bei SR befüllen. | Zeit von Eingang einer Aufforderung zur Umsetzung einer RD-Maßnahme beim EIV bis zur Initiierung der technischen Umsetzung in der Anlage. | Steuerbare Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein | Min | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, zu Status Duldungsfall |  | x | [5 empty] | int | Min |  | 5
20 | nein | keine | nicht vorhanden | Kalkulatorischer Preis |  | Kalkulatorischer Preis der Anlage | Technische Ressource |  |  |  | EUR / MWh | x | x | x | x |  |  | x | x |  | x | nein |  | x | x |  |  |  |  | float | EUR / MWh |  | 6/4/2
21 | ja | 1.3. | SR_Objekt | Steuerbare Ressource ID |  |  | Steuerbare Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, zu TR | x | x | x |  | x | x | x | string |  |  | 11
22 | ja | 1.2. | Enthaltene_TR | Technische Ressource ID |  |  | Technische Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, zu SR | x | x | x |  |  |  |  | string |  |  | 11
23 | nein | keine | nicht vorhanden | Anlagenhersteller |  |  | Technische Ressource |  |  | Hersteller |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x |  |  |  | x |  | x | Katalog |  | Übergabe Klarname | 30
24 | ja | keine | Anlagentyp | Anlagentyp-Bezeichnung Wind | Für SEE EE Wind | Es ist die Bezeichnung des Anlagentyps gemäß Hersteller für Windenergieanlagen anzugeben. | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | Typenbezeichnung |  | x | [9 empty] | ja, zu Hersteller | x |  |  |  | x |  | x | Katalog |  | Übergabe Klarname | 30
25 | nein | keine | nicht vorhanden | Referenzertrag der WEA |  | Referenzertrag der Windenergieanlage | Technische Ressource |  |  | nein | kWh | x | [9 empty] | nein | x |  |  |  | x |  | x | integer | kWh |  | 9
26 | nein | keine | nicht vorhanden | ID des Fernwirkgeräts (FRE, FWA) |  |  | Technische Ressource |  |  | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, zu Steuerbarkeit (70 % ja/nein) |  | x | x |  |  |  |  | string |  |  | 20
27 | ja | keine | Marktlokation | Marktlokations-ID (MaLo) | Marktlokation enthält die ID der Marktlokation (MaLo-ID) der Einheit. A01 production A04 consumption Aufgrund er angegebenen Häufigkeit (0 .. 2) in der Formatbeschreibung sind beide Richtungen übertragbar. |  | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x |  |  |  | x |  | x | integer |  |  | 11
28 | ja | keine | EEG_Anlagenschluessel | EEG-Anlagenschlüssel (Anlagenschlüssel) |  |  | Technische Ressource |  |  | Anlagenschlüssel EEG |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x | x | x |  | x |  | x | string |  |  | 33
29 | nein | keine | nicht vorhanden | MaStR-Nr Lokation |  |  | Technische Ressource |  |  | MaStR-Nr. der Lokation |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x | [6 empty] | string |  |  | 15
30 | nein | keine | nicht vorhanden | Identifikator im MaStR | Dieses Element dient zur eindeutigen Identifikation des Objekts über die Marktstammdatenregisternummer. |  | Technische Ressource |  |  | MaStR-Nr. der EEG-Anlage |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x | [6 empty] | string |  |  | 15
31 | ja | keine | MaStR-Nr | MaStR-Nr. (SEE/SSE) | Dieses Element dient zur eindeutigen Identifikation des Objekts über die Marktstammdatenregisternummer. | Dieses Element dient zur eindeutigen Identifikation des Generators und wird bei der Registrierung im Marktstammdatenregister (MaStR) vergeben. | Technische Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | MaStR-Nr. der Einheit, MaStR-Nummern der Stromerzeugungseinheiten |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x | [6 empty] | string |  |  | 15
31.1 | ja | keine | Klarname | Klarname der TR | Bei W-Codes (EIC): Displayname; Ansonsten: lesbarer Klarname gemäß folgender Konvention: - Konventionelle Kraftwerke: ORTSNAME_KWTYP_BLOCK - EE-SEE: ORTSNAME_ENERGIETRAEGER_LFD-Nr Anmerkung Erik Wassermann vom 22.04.2021: KW-Typ = Kraftwerkstyp von konventionellen KW (Hier weiß ich nicht, ob Steinkohle, Bruankohle, Erdgas angegeben werden soll, oder etwas anderes…) Block = die Nummer oder Bezeichnung eines Kraftwerkblocks von Großkräftwerken | Klarname der TR nach Konvention | Technische Ressource |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja: Konventionelle Kraftwerke: ORTSNAME_KWTYP_BLOCK - EE-SEE: ORTSNAME_ENERGIETRAEGER_LFD-Nr | [7 empty] | string
31.2 | ja | keine | Typ | Typ der TR | Zur Unterscheidung zwischen Erzeugern und Speichern: - Steuerbare Erzeugungseinheit (SEE) - Steuerbare Speichereinheit (SSE) SEE Stromerzeugungseinheit SSE Stromspeichereinheit | Typ der TR (Stromerzeugungseinheit oder Strommspeichereinheit) | Technische Ressource |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja zu Energieträger (noch nicht bestätigt) | [7 empty] | string
31.3 | ja | keine | Code_Kraftwerk | W-Code Kraftwerk | Code_Kraftwerk enthält den W-Code des übergeordneten Kraftwerkes im Falle von Stromerzeugungs- und - speichereinheiten (SEE / SSE). Für SSE ist die Angabe des W-Codes des übergeordneten Kraftwerks im Prinzip optional; verpflichtend wird sie nur, wenn dieser KWCode aus anderweitigen Gründen benötigt werden sollte und die SSE explizit zur Übermittlung dieses Datums aufgefordert wurde. (nur bei SEE / SSE) | W-Code der TR (z. B: 11WD8JAEN1L---E5) | Technische Ressource | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | [7 empty] | BDEW-Code |  |  | 16
32.1 | ja | keine | Geokoordinaten | Geo-Daten der Einheit | Längengrade nach WGS84 (Ost) | Längegrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | Breitengrad, Längengrad |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, zu den anderen Koordinatensytemen | x |  | x |  | x |  | x | float
32.2 | ja | keine | Geokoordinaten | Geo-Daten der Einheit | Breitengrade nach WGS84 (Nord) | Breitenngrade nach WGS84. In Grad mit Dezimalangabe | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | Breitengrad, Längengrad |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, zu den anderen Koordinatensytemen | x |  | x |  | x |  | x | float
33.1 | ja | keine | Bilanzkreis_Marktlokation | Bilanzkreis (Marktlokation) | Bilanzkreis | Angabe des EIC-Codes für den Bilanzkreis, dem die SEE/SSE zugeordnet ist. | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein |  | x |  |  | x | x | x | string (BK) + Quote (%) |  |  | 16
33.1.1 | ja | keine | Tranche | Tranche | ID der Tranche | ID der Tranche | Technische Ressource |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | [10 empty] | 11
33.1.2 | ja | keine | Lieferant_Tranche | Lieferant Tranche | MP-ID des Lieferanten der Tranche |  | Technische Ressource |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | [10 empty] | GS1: 13-stellig; BDEW-Code: 16-stellig
33.1.3 | ja | keine | Tranchengröße | Tranchengröße | Die Mengenangabe erfolgt in Prozent. Es wird die Teilmenge der erzeugten Energiemenge einer erzeugenden Marktlokation angegeben, die von einem Lieferanten aufgenommen wird. Damit kann eine Aufteilung der gesamten Menge einer erzeugenden Marktlokation auf mehrere Lieferanten in Tranchen erfolgen. Die Angabe der Teilmenge kann maximal zwei Nachkommastellen haben. Der Wert muss größer 0 und kleiner oder gleich 100 sein. Bei einer bilateral vereinbarten Aufteilung ist keine Größe anzugeben |  | Technische Ressource |  |  |  | float (percent) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | [8 empty] | float (percent)
33.1.4 | ja | keine | Bilanzkreis_Tranche | Bilanzkreis der Tranche |  |  | Technische Ressource |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | [7 empty] | string (BK) + Quote (%) |  |  | GS1: 13-stellig; BDEW-Code: 16-stellig
33.1.5 | ja | keine | Spannungsebene | Spannungsebene der Marktlokation | Z01 Höchstspannung Z02 Hochspannung Z03 Mittelspannung Z04 Niederspannung |  | Technische Ressource |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, zur Spannung Netzanschlusspunkt (noch zu bestätigen)
33.1.6 | ja | keine | Umspannung_Marktlokation | Umspannung der Marktlokation | Z01 Hös/HS Umspannung Z02 HS/MS Umspannung Z03 MS/NS Umspannung |  | Technische Ressource |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, zur Spannung Netzanschlusspunkt (noch zu bestätigen)
34 | nein | keine | nicht vorhanden | Bilanzkreis (X- oder Y EIC) der SR im Planwertmodell | Bilanzkreis, dem das Objekt bilanziell zugeordnet ist. | Angabe des EIC-Codes für den Bilanzkreis, dem die SR zugeordnet ist. Bilanzkreis zur Vermarktung der SR. | Steuerbare Ressource |  |  | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein |  | x |  |  | x | x | x | string |  |  | 16
35 | ja | keine | Energietraeger | Energieträger | Der komplexe Typ Energietraeger wird nur für Stromerzeugungseinheiten (SEE) verwendet. Es wird der Hauptenergieträger angegeben, auf den der größte Anteil der im letzten Jahr erzeugten Strommenge entfällt. | Der komplexe Typ Energietraeger wird nur für Stromerzeugungseinheiten (SEE) verwendet. Es wird der Hauptenergieträger angegeben, auf den der größte Anteil der im letzten Jahr erzeugten Strommenge entfällt. | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | Energieträger |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x | x | x |  | x |  | x | Katalog |  | Codes siehe edi@energy Formatbeschreibung, Übergabe an Systeme als Code, Z. B. B01 | 30
36 | nein | keine | nicht vorhanden | Spannungsebene | Spannungsebene des Anschlussortes | Spannungsebene des Anschlusses | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | ja |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | [7 empty] | Katalog |  | Codes siehe edi@energy Formatbeschreibung, Übergabe an Systeme als Code, Z. B. Z01
37 | nein | keine | nicht vorhanden | erstmaliger Inbetriebnahmezeitpunkt | Hier ist der Tag anzugeben, ab dem der erstmalige Inbetriebnahmezeitpunkt gültig ist. Dieser Tag muss in der Zukunft liegen. Das Format dafür ist yyyy-mm-dd mit: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe | Der erstmalige Inbetriebnahmezeitpunkt ist der Zeitpunkt der erstmaligen Inbetriebsetzung der SEE/SSE nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft. Die technische Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass die SEE/SSE fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für Erzeugung oder Entnahme von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert wurde. Sobald das Datum bekannt ist, ist dieses auch für die Zukunft zu melden. | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | Inbetriebnahmedatum, EEG-Inbetriebnahmedatum, Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x | x |  |  | x |  | x | Date |  |  | 10
38 | nein | keine | nicht vorhanden | kommerzieller Inbetriebnahmezeitpunkt | Hier ist der Tag anzugeben, ab dem der kommerzielle Inbetriebnahmezeitpunkt gültig ist. Dieser Tag muss in der Zukunft liegen. Das Format dafür ist yyyy-mm-dd mit: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe | Die kommerzielle Inbetriebnahme ist der Zeitpunkt, ab dem die SEE/SSE nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben wird. Ausgenommen davon sind Tests zur Inbetriebnahme. Bei Groß-SEE/SSE beschreibt die kommerzielle Inbetriebnahme das Datum, ab dem ein geregelter Leistungsbetrieb stattfindet. Sobald das Datum bekannt ist, ist dieses auch für die Zukunft zu melden. | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, gegen erstmaliger Inbetriebnahmezeitpunkt (muss später oder gleich sein) | x | x |  |  |  |  | x | Date |  |  | 10
39 | ja | keine | Stilllegungszeitpunkt_endgueltig | Außerbetriebnahme (endgültige Stillegung) | Hier ist der Tag anzugeben, ab der endgültige Stilllegungszeitpunkt gültig ist. Dieser Tag muss in der Zukunft liegen. Das Format dafür ist yyyy-mm-dd mit: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe | Endgültige Stilllegung ist die dauerhafte Außerbetriebnahme der SEE/SSE nach Wegfall der technischen Betriebsbereitschaft. Ein Stilllegungszeitpunkt ist zu melden, sobald dieser dem Anlagenbetreiber bekannt ist. | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | Datum der endgültigen Stilllegung |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, gegen erstmaliger Inbetriebnahmezeitpunkt (muss später oder gleich sein) | x | x |  |  |  |  | x | Date |  |  | 10
40 | ja | keine | Stilllegungszeitpunkt_vorlaeufig | Stilllegungszeitpunkt: vorläufige Stilllegung | Hier ist der Tag anzugeben, ab der vorläufige Stilllegungszeitpunkt gültig ist. Dieser Tag muss in der Zukunft liegen. Das Format dafür ist yyyy-mm-dd mit: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe | Die vorläufige Stilllegung bezeichnet die Beendigung des Betriebes nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten, ohne dass die technische Betriebsbereitschaft beendet wird. Ein Stilllegungszeitpunkt ist zu melden, sobald dieser dem Anlagenbetreiber bekannt ist. Angabe gemäß der in der Anzeige nach § 13b Abs. 1 Satz 1 EnWG genannten Frist (mindestens 12 Monate im Voraus). Betriebsferien sind keine vorläufige Stilllegung; ggf. können diese als Nichtbeanspruchbarkeit mit einem entsprechenden Reason Code gemeldet werden. | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | Datum Beginn der vorübergehenden Stilllegung |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, zu gültige Zeitscheibe bei Vergütung oder Sanktion und zu Außerbetriebnahme | x | x |  |  |  |  | x | Date |  |  | 10
41 | ja | keine | Nettonennleistung_Prod | Nettonennleistung Prod | Nur für SEE oder SSE | Bei TR: nur für SEE oder SSE | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | Nettonennleistung | kW | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, gegen Bruttonennleitung und kumulierte Wechelrichterleistung | x | x | x |  |  |  | x | float | kW |  | 9 / 6 / 3
42 | ja | keine | Nettoengpassleistung_Prod | Nettoengpassleistung Prod | keine | Die Nettoengpassleistung in MW stellt diejenige Leistung dar, die durch das leistungsbegrenzende Element der Einheit vorgegeben wird und zeigt somit auf, welche Leistung maximal netzwirksam sein kann. Diese ist wie im MaStR beschrieben (siehe Stromerzeugungslokation) anzugeben. | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | nein | kW | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, darf nicht größer als Nettonnleistung sein | x | x | x |  |  |  | x | float | kW |  | 9 / 6 / 3
43 | ja | keine | Bruttonennleistung | Bruttonennleistung | keine | Diese entspricht den an den Klemmen des Generators abgegebene elektrische Leistung in MW. Diese ist wie im MaStR beschrieben anzugeben. Für PV-SEE: Die Bruttonennleistung entspricht der Summe der Gleichstromleistungen der verbauten Module nach Herstellerangabe = Modulleistung (ML). Für Stromspeichereinheiten ist das Datum für die Erzeugungs- und Verbrauchsseite anzugeben | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | Bruttoleistung | kW | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, gegen Nettonennleistung | x | x |  |  | x |  | x | float | kW |  | 9 / 6 / 3
44 | ja | keine | Wechselrichterleistung_kumuliert | kumulierte Wechselrichterleistung | Für SEE EE Solar | Es ist die installierte Wechselrichterleistung in MW kumuliert pro Netzanschlusspunkt anzugeben. Hier ist die Wechselrichterleistung (WRL) der SEE einzutragen. Bei Wechselrichtern, die von mehreren SEE genutzt werden, ist die Leistung anteilig nach Bruttonennleistung zuzuordnen. | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | nein | kW |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | nein | x | x | x |  |  |  | x | float | kW |  | 9 / 6 / 3
45 | ja | keine | Nabenhoehe | Nabenhöhe | Für SEE EE Wind | Es ist die Nabenhöhe der Windenergieanlage in Metern anzugeben. | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | (Naben)Höhe | m | x | [9 empty] | nein | x | [5 empty] | x | integer | m |  | 5/3/2
46 | nein | keine | nicht vorhanden | Geschäftspartnernummer |  | Geschäftspartnernummer | Technische Ressource |  |  | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x |  |  |  | x |  | x | integer |  |  | 10
47.1 | ja | keine | Betreiber_TR | Betreiber der TR | Dieses Element dient zur eindeutigen Identifikation des Betreibers der Technischen Ressource über seine Marktpartner-ID | Marktpartner-ID des Betreibers der Technischen Ressource | Technische Ressource |  |  | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | [6 empty] | x | BDEW-Code |  | GS1: 13-stellig; BDEW-Code: 16-stellig
47.2 | nein | keine | nicht vorhanden | Name Anlagenbetreiber + Adresse |  | Interne SDS-ID des AB mit Name und Adresse verknüpft | Technische Ressource |  |  | Firmenname |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x |  |  |  | x |  | x | string
48 | nein | keine | nicht vorhanden | Anschrift des Netzanschlusspunkts |  | Anschlussobjekt | Technische Ressource |  |  | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein |  |  |  |  | x |  | x | string
49 | nein | keine | nicht vorhanden | Standort der Anlage (Str, Gemarkung, Flur, Flurstück) |  | Standort der Anlage (Str, Gemarkung, Flur, Flurstück) | Technische Ressource |  |  | Lage, Ort, PLZ, Straße, HausNr., Flur und Flurstück, Gemarkung |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x | [6 empty] | string
50 | nein | keine | nicht vorhanden | Direktvermarktung |  | Direktvermarktung [ja/nein] | Technische Ressource |  |  | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, zu DV-Zeitscheibe | x |  | x |  | x |  |  | Katalog |  | Ja/Nein | 4
51 | ja | keine | Messlokation | Messlokation-ID (MeLo) | keine | Messlokation-ID (MeLo) | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x |  |  |  | x |  |  | string |  |  | 33
53 | ja | keine | Regelzone | Regelzone | Mit Regelzone wird angegeben, in welcher deutschen Regelzone sich die technische Ressource bzw. die Produktionsanlage befindet. | Regelzone | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x | x | x |  | x |  | x | Katalog |  | Codes siehe edi@energy Formatbeschreibung, Übergabe an Systeme als Code, Z. B. 10YDE-EON------1 | 16 (Code) + Name (20)
55 | nein | keine | nicht vorhanden | WEA-Seriennummer |  | Es ist die Seriennummer der Windenergieanlage anzugeben. | Technische Ressource |  |  | nein |  | x | [9 empty] | nein | x |  |  |  | x |  | x | string |  |  | 50
56 | ja | keine | Anschluss_Netzbetreiber | Anschlussnetzbetreiber | Dieses Element dient zur eindeutigen Identifikation des Netzbetreibers über seine Marktpartner-ID. Unter dem Redispatch 2.0 ist die 13-stellige MP-ID einzutragen | Es ist die Marktpartner-ID des Anschlussnetzbetreibers (BDEW-Codenummer oder GS1) anzugeben. | Steuerbare Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | ja |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x | x | x |  | x | x | x | Katalog |  |  | GS1: 13-stellig; BDEW-Code: 16-stellig + Name (40 Stellen)
57 | ja | keine | Einsatzverantwortlicher | Einsatzverantwortlicher | Unter dem Redispatch 2.0 ist die 13-stellige MP-ID einzutragen | Angabe der BDEW-Marktpartner-ID für den Einsatzverantwortlichen, der für den Einsatz einerSEE/SSE und die Übermittlung ihrer Fahrpläne verantwortlich ist. | Steuerbare Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x | x | x |  |  |  | x | Katalog |  |  | GS1: 13-stellig; BDEW-Code: 16-stellig + Name (40 Stellen) + PLZ + Ort + Straße + Hausnummer + Tel + Mail
58 | nein | keine | nicht vorhanden | Technischer Verknüpfungspunkt |  | Zuordnung des technischen Verknüpfungspunktes über mehrere Attribute (Leitsystem-Schlüssel) | Steuerbare Ressource |  |  | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x |  | x |  |  |  |  | string |  |  | 50
59 | nein | keine | nicht vorhanden | Name Umspannwerk |  | Name Umspannwerk | Steuerbare Ressource |  |  | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x | [6 empty] | string |  | Ja (vorhandener Katalog in HarNES) | 50
60 | nein | keine | nicht vorhanden | Umspannwerk Teilnetz |  | Umspannwerk Teilnetz | Steuerbare Ressource |  |  | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x | [6 empty] | string |  | nein | 50
61 | nein | keine | nicht vorhanden | Umspannwerk Direktanschluss |  | Umspannwerk Direktanschluss | Steuerbare Ressource |  |  | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x | [6 empty] | Katalog |  | Ja/Nein | 4
62 | nein | keine | nicht vorhanden | Trafo-Nummer |  | Trafo-Nummer | Steuerbare Ressource |  |  | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x |  | x |  |  |  |  | string |  |  | 20
63 | nein | keine | nicht vorhanden | Stations-Nummer |  | Stations-Nummer | Steuerbare Ressource |  |  | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein |  |  | x |  |  |  |  | string |  |  | 50
64 | nein | keine | nicht vorhanden | Stations-Name |  | Stations-Name | Steuerbare Ressource |  |  | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | [7 empty] | string |  |  | 50
65 | nein | keine | nicht vorhanden | Leitungsnummer |  | Leitungsnummer | Steuerbare Ressource |  |  | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | [7 empty] | string |  |  | 50
66 | nein | keine | nicht vorhanden | Regionale Zuordnung |  | Regionale Zuordnung | Steuerbare Ressource |  |  | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x |  | x |  |  |  |  | string |  |  | 50
67 | ja | keine | Bilanzierungsmodell | Bilanzierungsmodell |  | Zuordnung der TR/SR zum Prognose- bzw. Planwertmodell im Redispatch-Prozess | Steuerbare Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja zu Abrechnungsmodell | x | x |  |  | x | x | x | Katalog |  | Codes siehe edi@energy Formatbeschreibung, Übergabe an Systeme als Code, Z. B. Z01 (Planwertmodell) | 20
68 | nein | keine | nicht vorhanden | Status Spitzenkappung |  | Status Spitzenkappung | Technische Ressource |  |  | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x | x | x |  |  |  |  | Katalog |  | Ja/Nein | 4
70 | ja | keine | Nutzbarer_Energieinhalt_Speichers | nutzbarer Energiegehalt des Speichers | Maximal möglicher Energieinhalt eines Speichers, der zur Verfügung steht, unabhängig vom Speichermedium und bezogen auf die vom Speichersystem lieferbare elektrische Energie. Nur für SSE | Nutzbarer Energiegehalt des Speichers | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | nein | kWh |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | nein | x | x |  |  |  |  | x | integer | kWh |  | 9
72 | ja | keine | Zuordnung_Speicher | Zuordnung eines Speichers | Angabe ob eine SEE über einen zugeordneten SSE verfügt, der die SEE-Leistung (teilweise) aufnehmen kann. | Angabe, ob eine SEE über einen zugeordneten SSE verfügt, der die SEE-Leistung (teilweise) aufnehmen kann. Einer SEE können mehrer SSE zugeornet werden. | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x | x | [5 empty] | ID |  |  | 33
73 | ja | keine | Abrechnungsmodell | Abrechnungsmodell | keine | Abrechnungsmodell | Technische Ressource | Basis-Stammdaten zu SR bzw. TR | Connect+ | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja zu Planwert-/Prognosemodell | [6 empty] | x | Katalog |  | Codes siehe edi@energy Formatbeschreibung, Übergabe an Systeme als Code, Z. B. Z01 (Pauschal) | 30
74 | ja | keine | Lieferant | Lieferant | MP-ID des für die MALO verantwortlichen Lieferanten | Identifikator des für die Malo verantwortlichen Liefranten | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein |  |  |  |  | x | x |  | integer |  |  | GS1: 13-stellig; BDEW-Code: 16-stellig
75 | ja | keine | Anweisender_Netzbetreiber | Anweisender Netzbetreiber | Dieses Element dient zur eindeutigen Identifikation des Netzbetreibers über seine Marktpartner-ID. Unter dem Redispatch 2.0 ist die 13-stellige MP-ID einzutragen | Identifikator des anweisenden NB | Steuerbare Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x | x | x |  |  |  |  | Katalog |  |  | GS1: 13-stellig; BDEW-Code: 16-stellig
76 | ja | keine | Betroffene_Netzbetreiber | Betroffene Netzbetreiber | NB-Kaskade“ Inkl. ANB und alle vorgelagerte NB des ANB bis einschl. ÜNB; Reihenfolge: Beginnend bei ANB bis ÜNB | Identifikator der betroffenen vorgelagerten NB | Steuerbare Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x |  | x |  |  |  |  | double (Array) |  |  | GS1: 13-stellig; BDEW-Code: 16-stellig
77 | ja | keine | Nettonennleistung_Verb | Nettonennleistung Verb | Nur für SSE | Für die Aufnahme von Energie wird der für den Generatorbetrieb definierte Begriff PROD_nenn in Analogie auch für die Bezugsrichtung verwendet. Im Gegensatz zu PROD_nenn sind Betriebs- und Eigenbedarf wie bspw. Netzverluste bis zum Einspeisepunkt in der Nettonennleistung enthalten. | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | nein | kW |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | nein | x | x | [5 empty] | float | kW |  | 9 / 6 / 3
78 | ja | keine | Nettoengpassleistung_Verb | Nettoengpassleistung Verb |  | Die Nettoengpassleistung stellt diejenige Leistung dar, die durch das leistungsbegrenzende Element der Einheit vorgegeben wird und zeigt somit auf, welche Leistung maximal netzwirksam sein kann. | Technische Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | nein | kW | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, zu Nettonennleistung Verbrauch (darf nicht größer als Nettonennleistung Verbrauch sein) | x | x | x |  |  |  |  | float | kW |  | 9 / 6 / 3
86 | ja | keine | Weitere_betroffene_Netzbetreiber | Weitere betroffene Netzbetreiber | Zuordnung zu einem der betroffenen NB („benachbarte“ NB) | Zuordnung zu einem der betroffenen NB, welcher kein vorgelagerter NB ist | Steuerbare Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein |  |  | x |  |  |  |  | double (Array) |  |  | GS1: 13-stellig; BDEW-Code: 16-stellig
87 | nein | keine | nicht vorhanden | Ausgewählter Wetterdienstleister | Netzbetreibers über seine Marktpartner-ID. | Wetterdaten-Dienstleister des Anlagenbetreibers im Falle der Abrechnung über das "Spitz Light"-Verfahren | Technische Ressource |  |  | nein |  | x | x | [8 empty] | ja, Abrechnungsmodell (nur bei Spitz light) | x |  |  |  | x |  | x | Katalog (string) |  | Übergabe Klarname | 50
88 | nein | keine | nicht vorhanden | Datenquelle Spitz-Light-Modell |  | Festlegung des Anlagenbetreibers ob Daten vom Wetterdienstleister geliefert werden oder ob die Wetterdaten einer Referenzanlage verwendet werden | Technische Ressource |  |  |  |  | x | x | [8 empty] | ja, Abrechnungsmodell (nur bei Spitz light) | x |  |  |  | x |  | x | Katalog |  | Referenzanlage, Wetterdienstleister Anlagenbetreiber, Wetterdienstleister Netzbetreiber | 40
89 | nein | keine | nicht vorhanden | zugeordnete Referenzanlage |  | EEG-Anlagenschlüssel der Referenzanlage aus der die Wetterdatenlieferung erfolgt | Technische Ressource |  |  |  |  | x | x | [8 empty] | ja, Abrechnungsmodell (nur bei Spitz light) | x |  |  |  | x |  | x | string |  |  | 33
90 | nein | keine | nicht vorhanden | Anlagenkennlinie |  | Tabelle der Leistungswerte P (kW) zu Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe in (m/s) | Technische Ressource |  |  |  | kW | x | [9 empty] | nein | [6 empty] | x | Tabelle (kW je vorgegebenem Wert in m/s) | kW |  | 9 / 6 / 3
91 | nein | keine | nicht vorhanden | MaStR-Nr. Netzbetreiber |  | MaStR-Nr. Netzbetreiber | Technische Ressource |  |  | Anschlussnetzbetreiber |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | [7 empty] | string |  |  | 15
92 | nein | keine | nicht vorhanden | Abrechnungsmethode |  | Rechnungssteller / Gutschrift | Technische Ressource |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | [6 empty] | x | Katalog |  | Rechnungssteller / Gutschrift | 16
93 | nein | keine | nicht vorhanden | Vergütungskategorie |  | Vergütungskategorie | Technische Ressource |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein |  |  |  |  | x |  | x | array (string) |  |  | 14
94 | nein | keine | Vergütungsart | Förderungsmodell (Vergütungsart) | Vergütungsart Z01 EEG Z02 KWKG Z03 Sonstiges wird bei der Datenübertagung connect + aus Förderungsmodell ermittelt |  | Technische Ressource |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, Vergütungskategorie | [7 empty] | Katalog |  | EEG mit Förderung, EEG ohne Förderung, KWK mit Förderung, KWK ohne Förderung, ohne gesetzliche Förderung | 30
95 | nein | keine | nicht vorhanden | Bezeichnung der SR |  | Bezeichnung der SR | Steuerbare Ressource |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, da sich der Eintrag aus den vorgenannten drei Feldern bildet |  |  | x |  |  |  |  | string |  |  | 50
96 | nein | keine | nicht vorhanden | Bilanzierungsgebiet |  | Bilanzierungsgebiet des Netzbetreibers | Steuerbare Ressource |  |  | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | nein | x | x | x |  |  |  |  | string |  |  | 16 (EIC-Code)
98 | nein | keine | nicht vorhanden | Ausrichtung PV-Module | Angabe, in welche Himmelsrichtung die Module ausgerichtet sind. Hinweise: ● Bei Hausdach-Solaranlagen entspricht die Ausrichtung in der Regel der Himmelsrichtung, in die das Hausdach zeigt, auf dem die Module montiert sind. ● Abbildungen zur Orientierung ● Wenn die Module in unterschiedlichen Himmelsrichtungen montiert sind, dann ist die Himmelsrichtung angegeben, die für den überwiegenden Teil der Module zutrifft. | Ausrichtung PV-Module | Technische Ressource |  |  | ja, Ausrichtung |  |  | x | [8 empty] | ja, zu Ausrichtung PV-Module (genau) | x | [5 empty] | x | string |  | Beschreibung aus Marktstammdatenregister | 20
99 | nein | keine | nicht vorhanden | Neigungswinkel PV Module | Angabe, in welchem Neigungswinkel die Module ausgerichtet sind. Hinweise: ● Abbildungen zur Orientierung ● Wenn die Module in unterschiedlichen Neigungswinkeln montiert sind, dann ist der Winkelbereich angegeben, der für den überwiegenden Teil der Module zutrifft. | Neigung PV Module | Technische Ressource |  |  | ja, Neigungswinkel der Ausrichtung |  |  | x | [8 empty] | ja, zu Neigungswinkel PV-Module (genau) | x | [5 empty] | x | string |  | Beschreibung aus Marktstammdatenregister | 12
100 | nein | keine | nicht vorhanden | Ausrichtung PV Module (genau) | genauere Angabe für Abrechnung Spitz light | Ausrichtung der PV-Module (genau) | Technische Ressource |  |  | nein | Grad |  | x | [8 empty] | nein | x | [5 empty] | x | integer | Grad |  | 3 (0 bis 360°)
101 | nein | keine | nicht vorhanden | Neigungswinkel PV Module (genau) | genauere Angabe für Abrechnung Spitz light | Neigungswinkel der PV-Module (genau) | Technische Ressource |  |  | nein | Grad |  | x | [8 empty] | nein | x | [5 empty] | x | integer | Grad |  | 2 (0 bis 90 °)
102 | ja | keine | SG_Objekt | Steuerbare Gruppe | Die „Steuerbare Gruppe“ als Zuordnung der SR ist ein Indikator mit einer eigenen ID (noch festzulegen) für die gemeinsame Steuerung mehrerer SR z.B. im Rahmen der Rundsteuerung. | Steuerbare Gruppe | Steuerbare Ressource | angereicherte Basis-Stammdaten | Connect+ | nein |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ja, zu SR und "ID des Fernwirkgerätes" | x | x | x |  |  |  |  | string |  |  | 11
103 | nein | keine | nicht vorhanden | Nachtabsenkungswert | Standard in Deutschland: 22 bis 6 Uhr, fester Leistungswert |  | Technische Ressource |  |  | nein | kW | x | [9 empty] | ja, Nettonennleistung (darf nicht größer als Nettonnennleistung sein) | [7 empty] | float | kW |  | 9 / 6 / 3
104 | nein | keine | nicht vorhanden | Zugeordnete Erzeugungsanlagen zum Speicher | Für die Speicherabrechnung wird die Information benötigt, aus welchen Erzeugungsanlagen eine Speicher geladen wird. | Angabe ob eine SSE über eine oder mehrere zugeordneten SEE verfügt. Einer SSE können mehrer SEE zugeornet werden. | Technische Ressource | [9 empty] | x | x | [10 empty] | x | array (TR-ID) |  |  | 33
105 | nein | keine | nicht vorhanden | Bezug Speicher aus dem Netz |  |  | Technische Ressource | [9 empty] | x | x | [10 empty] | x | Katalog |  | Ja/Nein | 4
Note on AE94: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Wollen wir hier wirklich einen Katalog verwenden? Dieser muss immer über alle Häuser abgestimmt und erweitert werden. Es wird nur der Name des Wetterdienstleisters auf die Gutschrift gedruckt
Note on AH106: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: siehe Beschreibung Liste SR Template P & V
Note on AH107: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: siehe Beschreibung Liste SR Template P & V